## 計画表
令和８年度維持管理計画表
施設名称：
| 維持管理項目 | 頻度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
空調管理 | 空気環境測定 | 1回/2月
| 空調機内外の点検・整備 | 定期
冷却塔使用月
| 冷却塔・冷却水管の点検 | 1回/月
| 冷却塔・冷却水管の清掃 | 1回/年
加湿器使用月
| 加湿装置の点検 | 1回/月
| 加湿装置の清掃 | 1回/年
| 空気調和設備の排水受けの点検清掃 | 1回/月
給水管理 | 遊離残留塩素測定 | 1回/7日
| 一般細菌等16項目・11項目水質検査 | 1回/6月
| 消毒副生成物12項目検査（6～9月） | 1回/年
| 受水槽・高置水槽清掃 | 1回/年
| 簡易専用水道法定検査 | 1回/年
給湯管理 | 遊離残留塩素測定 | 1回/7日
| 一般細菌等16項目・11項目水質検査 | 1回/6月
| 消毒副生成物12項目検査（6～9月） | 1回/年
| 貯湯槽清掃 | 1回/年
雑用水管理 | 雑用水槽の点検・清掃 | 定期
| pH、臭気・外観・遊離残留塩素 | 1回/7日
| 濁度・大腸菌 | 1回/2月
排水管理 | 汚水槽の清掃 | 1回/6月
| 雑排水槽の清掃 | 1回/6月
| 阻集器の清掃 | 1回/6月
| 浄化槽の清掃 | 1回/6月
清掃 | 日常清掃 | 毎日
| 大掃除 | 1回/6月
ねずみ等 | 生息状況調査 | 1回/6月又は 1回/2月
※該当のない維持管理項目には、取り消し線を引いてください。
※該当する維持管理項目には、管理を行う月に○を、既に実施済の場合は●を記入してください。
※テナントで管理している阻集器についても、記入してください。