## NS形Φ500～1000（直管）
ＮＳ形継手（φ500～1000） チェックシート
施工日 年 月 日
契約番号 |  | 第27-00000号 | 工事等名 |  |  |  | 現場代理人 | ㊞
施行場所 |  | 郡山市 地内 |  |  | 呼び径 | φ | 配 管 工 | ㊞
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. | [8 empty] | ―
| 清 掃 | [7 empty] | ―
| 挿入量の確認 |  |  | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ |  |  | （1）
（2）
| 滑 剤 | [7 empty] | ―
| 押輪分割部の上下配置 | [7 empty] | ―
| ボルト・ナット |  |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ |  |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 | [8 empty] | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
６
７
２
３
１
４
５

## NS形Φ500以上（異形管）
ＮＳ形継手チェックシート（ライナ使用、異形管）φ500以上
施工日 年 月 日
契約番号 |  | 第27-00000号 | 工事等名 |  |  |  | 現場代理人 |  | ㊞
施行場所 |  | 郡山市 地内 |  |  | 呼び径 | φ | 配 管 工 |  | ㊞
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. | [8 empty] | ―
| 清 掃 | [8 empty] | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック | [8 empty] | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ |  |  | （1）
（2）
| 滑 剤 | [8 empty] | ―
| 押輪分割部の上下配置 | [8 empty] | ―
| ボルト・ナット |  |  | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ |  |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 | [9 empty] | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
１
２
３
４
５
６
１

## NS形Φ500以上（継ぎ輪）
ＮＳ形継ぎ輪（φ500以上）チェックシート
施工日 年 月 日
契約番号 |  | 第27-00000号 | 工事等名 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ㊞
施行場所 |  | 郡山市 地内 |  |  | 呼び径 | φ |  | 配 管 工 |  | ㊞
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No.
| 清 掃 |  |  |  |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） |  |  | ① |  |  | 備考
|  |  |  | ③ |  |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') |  |  | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  |  |  |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ |  |  | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  |  |  | ―
| ボルト・ナット |  |  | 数 |  |  |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
|  |  |  | トルク N・m |  |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ |  |  | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ |  |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 | [5 empty] | ―
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４